- Цель работы

  - Проведение опытов холостого хода и короткого замыкания и расчет по данным этих опытов параметров схемы замещения и некоторых других зависимостей, характеризующих работу трансформатора при нагрузке, а также поведение трансформатора при внезапном коротком замыкании вторичной обмотки.

- Программа работы

  - Исследовать трансформатор в режиме опыта короткого замыкания:

  - Исследовать трансформатор в режиме холостого хода:

  - Исследовать параллельную работу двух однофазных трансформаторов.

- Приборы и оборудование

В лабораторной работе используются следующие модули:

- модуль питания стенда (МПС);

- модуль питания (МП);

- модуль измерителя мощности (МИМ);

- модуль автотрансформатора (ЛАТР);

- модуль однофазных трансформаторов (МОТ);

- силовой модуль (СМ);

- модуль ввода/вывода (МВВ).

- Порядок выполнения работы

  - Перед проведением работы необходимо привести модули в исходное состояние.

  - В работе используется однофазный двухобмоточный трансформатор, каталожные данные которого приведены в Приложении А.

Опыт короткого замыкания проводят при пониженном напряжении U1K, при котором ток в первичной обмотке трансформатора I1K≈I1H.

Схема для проведения опыта короткого замыкания трансформатора представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема для проведения опыта короткого замыкания.

Опыт проводится в следующей последовательности:

- включить последовательно автоматические выключатели QF1 модуля питания стенда и QF2 модуля питания;

- включить кнопку «Сеть» МИМ;

- включить переключатель SA1 модуля ЛАТР. Установить такое напряжение, при котором ток первичной обмотки трансформатора примерно равен номинальному току первичной обмотки трансформатора: I1H=SHU1H (Приложение А),

где SH – полная номинальная мощность трансформатора, ВА.

Данные опыта занести в таблицу 1.

Таблица 1 – Данные опыта

| Данные опыта |  |  | Расчётные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1К | I1К | PК | cosϕ1K | zК | rК | xК | UК | UКA | UКR |
| В | А | Вт |  | Ом | Ом | Ом | % | % | % |

Из-за погрешности измерения активной мощности при опыте короткого замыкания PК, значения индуктивного сопротивления xK=zK2−rK2 могут получиться отрицательными.

В этом случае потери короткого замыкания могут быть получены через сопротивления обмоток трансформатора:

PK.200=I1H2rK.200; rK.200=r1,200+r2,200k2,

где k – коэффициент трансформации трансформатора (Приложение А).

Расчётные данные.

Коэффициент мощности при опыте короткого замыкания: cosϕ1K=PKI1KU1K.

Полное, активное и индуктивное сопротивления трансформатора при опыте короткого замыкания (приводят к расчетной рабочей температуре 75° С): zK=U1KI1K; rK=PKI1K2;

xK=zK2−rK2; rK750=rK310235+tОКР.СР.0; zK750=rK7502−xK2.

Напряжение короткого замыкания в процентах, активная и реактивная составляющие, %:  UK%=IHzK750U1H100%; UKA%=I1HrK750U1H100%; UKR%=I1HxKU1H100%.

  - Опыт холостого хода

Схема для проведения опыта холостого хода представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема для проведения опыта холостого хода

Опыт проводится в следующей последовательности:

- включить последовательно автоматические выключатели QF1 модуля питания стенда и QF2 модуля питания;

- включить кнопку «Сеть» МИМ.

- перевести переключатель SA1 модуля автотрансформатора переводится в верхнее положение и рукояткой устанавливается выходное напряжение ~220 В.

Данные опыта занести в таблицу 2.

Таблица 2 – Данные опыта

| Данные опыта |  |  |  | Расчётные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | I0 | P0 | U20 | К | cosϕ0 | zm | rm | xm | I0* |
| В | А | Вт | В |  |  | Ом | Ом | Ом |  |

После проведения опыта ручку автотрансформатора установить в крайнее левое положение, тумблер SA1 перевести в нижнее положение, отключить автоматы QF1,QF2.

Расчётные данные.

Коэффициент трансформации трансформатора К=U1U20.

Полное, активное и индуктивное сопротивления намагничивающего контура «Т» – образной схемы замещения трансформатора, Ом zm≈z0=UI0; rm≈r0=PI02;

xm≈x0=zm2−rm2.

Коэффициент мощности при опыте холостого хода трансформатора cosϕ0=P0I0U1.

Ток холостого хода трансформатора в долях номинального тока первичной обмотки трансформатора I0=I0I1H, где I1H – номинальный ток первичной обмотки трансформатора, А: I1H=SHU1H.

.

  - Параллельная работа двух однофазных трансформаторов

Схема для исследования параллельной работы двух однофазных трансформаторов представлена на рисунке 3.

Рисунок 4 – Схема для исследования параллельной работы двух однофазных трансформаторов

Опыт проводится в следующей последовательности:

- переключатель SA1 модуля МОТ установить в положение «∞»;

- включить автоматические выключатели QF1 и QF2 модулей питания;

- изменяя положение переключателя SA1 модуля МОТ, увеличивать нагрузку до тех пор, пока ток нагрузки приблизительно не будет равен номинальному току.

Данные опыта занести в таблицу 4.

Таблица 4 – Данные опыта

| I1 | U1 | I21 | I22 | I2 | U2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | А | А | А | В |

После проведения опыта переключатель SA1 модуля МОТ установить в положение «∞», отключить автоматические выключатели QF2, QF1.

По данным таблицы 4 построить следующие зависимости: U2=f(I2), U2=f(I21), U2=f(I22) при U1 = const.

- Контрольные вопросы

  - Чем объяснить, что КПД трансформатора, как правило, определяют расчетным способом?

  - Можно ли включать в параллельную работу два трансформатора с разными параметрами?

  - Как правильно включить трансформаторы на параллельную работу?

  - Назовите достоинства и недостатки параллельной работы трансформаторов?

Вывод: