ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Измерение освещенности рабочих помещений

Цель работы: Приобретение практических навыков по определению искусственной освещенности рабочих мест, изучение приборов для измерения освещенности и измерения параметров освещенности.

Задание: Ознакомиться с количественными и качественными показателями освещенности. Исследовать естественную и искусственную освещенность с использованием люксметра Ю-116. Определить зависимость освещенности от высоты расположения источника света, его типа и характера цветового покрытия стен.

Введение

Освещение рабочего места – важный фактор создания нормальных условий труда. При правильно организованном освещении рабочего места обеспечивается сохранность зрения человека и нормальное состояние его нервной системы, а также безопасность в процессе производства. Таким образом, производственное освещение – неотъемлемый элемент условий трудовой деятельности человека.

Свет – это узкая часть электромагнитного спектра с длинами волн 10 - 340 000 нм. Этот участок еще называют оптической областью спектра.

С физиологической точки зрения свет является возбудителем органа зрения человека (зрительного анализатора). Около 90% информации, которую человек получает от внешнего мира, поступает через зрительный канал. Поэтому качество информации, получаемой посредством зрения, во многом зависит от освещения.

Освещение, удовлетворяющее гигиеническим и экономическим требованиям, называется рациональным. Рациональность производственного освещения определяется тремя составляющими – видимое излучение (источник излучения), зрительный анализатор (глаз как оптический прибор) и зрительная работа (объект восприятия). Производительность труда находится в прямой зависимости от рациональности освещения.

Ежедневно возникает необходимость освещения рабочего места как естественным, так и искусственным светом. В первом случае используется свет, испускаемый солнцем, во втором случае применяются соответствующие осветительные установки искусственного света.

Естественное освещение по своему спектральному составу является наиболее приемлемым. Искусственное же, наоборот, отличается относительной сложностью восприятия его зрительным органом человека. Это связано с тем, что суточные переходные режимы естественной освещенности имеют малую частоту при достаточно высокой (днем) или очень низкой (ночью) интенсивности потока, а искусственные – довольно большую частоту при недостаточной в целом освещенности. Поэтому при искусственном освещении начинают возникать неустойчивые зрительные процессы, которые из-за большой сменяемости световых условий накладываются друг на друга, не давая глазу адаптироваться к новым условиям. От усиленной деятельности приспособительных механизмов глаза быстро утомляются, что вызывает физическую усталость организма.

Несмотря на это искусственное освещение необходимо как важнейший фактор для приближения ночных условий труда к дневным. Основное отличие ночных условий труда от дневных состоит в том, при ночных условиях труда отсутствует достаточная освещенность поля зрения работающих равномерно распределенным световым потоком. Стимулирующее действие света на организм при недостаточной освещенности снижается, поэтому ночные условия труда более тяжелые с физиологической точки зрения. Однако основа естественного и искусственного света общая – энергетическая, поэтому их разделение вызвано разницей в спектре интенсивности. Так в спектре естественного (солнечного) света в отличие от искусственного гораздо больше  необходимых для человека ультрафиолетовых лучей.

Кроме естественного и искусственного освещения применяют совмещенное освещение, при котором в светлое время суток недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Характеристика естественного (Солнечного) спектра

Источник естественного (солнечного) освещения – солнечная радиация, т. е. поток лучистой энергии солнца, доходящей до земной поверхности в виде прямого и рассеянного света. Оптическая область спектра, делится на инфракрасный свет с длинами волн 340000 – 770 нм, видимый свет – 770 – 380 нм, ультрафиолетовый свет 380 – 10 нм. Естественное освещение по своему спектральному составу является наиболее приемлемым.

Вследствие поглощения, отражения и рассеяния электромагнитного излучения на поверхности земли солнечный спектр ограничен, особенно в его коротковолновой части. Так если на границе земной атмосферы ультрафиолетовая часть солнечного спектра составляет 5%, видимая часть 52%, инфракрасная часть 43%, то у поверхности земли состав солнечного спектра иной: ультрафиолетовая часть равняется 1%, видимая 40%, а инфракрасная часть – 59%.

Кроме того, что солнечное излучение является источником света и тепла, солнечное излучение оказывает воздействие на все физиологические процессы в организме, изменяя обмен веществ, общий тонус и работоспособность.

Ультрафиолетовая часть спектра.

Это наиболее активная в биологическом отношении часть солнечного спектра, которая у поверхности земли представлена потоком волн в диапазоне от 290 до 400 нм.

Наиболее частым поражением глаз при воздействии ультрафиолетовых лучей является фотоофтальмия. В этих  случаях возникают отеки и конъюктивиты, появляются слезотечение и светобоязнь. Подобные поражения наиболее часты при отражении лучей солнца от поверхности снега в арктических и высокогорных районах («снеговая слепота»). В литературе имеются также сведения о повышенной частоте возникновения рака кожи у людей, постоянно подвергающихся интенсивному солнечному облучению.

Инфракрасная часть солнечного спектра.

Инфракрасное излучение оказывает на организм тепловое воздействие. По биологической активности инфракрасные лучи делятся на коротковолновые с диапазоном волн от 760 до 1400 нм и длинноволновые с диапазоном волн 1500 до 25 000 нм.

Воздействие инфракрасных лучей на организм в значительной мере определяется степенью их поглощения кожей. Детально изучено  проникновение инфракрасного излучения в среде глаза. Лучи с длиной волны 1500-1700 нм достигают роговицы и передней камеры, более короткие лучи с длиной волны 1300 нм проникают до хрусталика. Короткие инфракрасные лучи проходят через мозговую оболочку и воздействуют на рецепторы мозга.

Наиболее выраженное неблагоприятное воздействие инфракрасного излучения наблюдается в производственных условиях, где мощность излучения может во много раз превышать уровень инфракрасного излучения в естественных условиях. У людей, имеющих контакт с мощными потоками инфракрасного излучения, понижается электрическая чувствительность глаз, увеличивается скрытый период зрительной реакции, ослабевает условнорефлекторная реакция сосудов.

Видимая часть спектра.

Видимая часть солнечного спектра занимает диапазон волн от 400 до 760 нм. Видимый свет оказывает значительное общебиологическое действие. Это проявляется не только в специфическом воздействии на функции зрения, но и в определенном влиянии на функциональное состояние центральной нервной системы и через нее  на все органы и системы организма. Организм реагирует не только на ту или иную степень освещенности, но и на цветовую гамму солнечного света.

Особое значение света заключается в его влиянии на функции зрения. Основными функциями зрения, обуславливающими его производительную работу, являются: острота зрения, т.е. способность глаза различать две точки как изолированные при максимально малом расстоянии между ними; контрастная чувствительность, т.е. способность различать яркости; быстрота различения, определяемая минимальным временем установления величины и формы предмета; устойчивость ясного видения, зависящая от времени ясного видения предмета.

При низкой освещенности быстро наступает зрительное утомление и снижается работоспособность. Например, при 3 – часовой зрительной работе и освещенности 30 – 50 лк устойчивость ясного видения снижается на 37%, а при освещенности 100-200 лк только на 10-15%. Поэтому создание достаточного уровня  естественной освещенности на рабочих местах имеет большое значение.

Искусственные источники света. Характеристика искусственного освещения

Как уже указывалось выше, основная задача освещения на производстве – создание наилучших условий для видения. При ночных условиях труда эту задачу можно решить только, используя искусственную осветительную систему.

Источники света, применяемые для искусственного освещения, делят на две группы – газоразрядные лампы и лампы накаливания.

Лампы накаливания.

Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. Обладают следующими преимуществами: удобны в эксплуатации; не требуют дополнительных устройств для включения в сеть; просты в изготовлении.

Наряду с отмеченными преимуществами лампы накаливания имеют и существенные недостатки: низкая световая отдача (7-20 лм/Вт), сравнительно малый срок службы (до 2,5 тыс. ч), в спектре преобладают желтые и красные лучи, что сильно отличает их спектральный состав от солнечного света. Они искажают цветопередачу, поэтому их не применяют при работах, требующих различения цветов.

В осветительных установках используют лампы накаливания многих типов: вакуумные (НВ), газонаполненные биспиральные (НБ), биспиральные с криптоно-ксеноновым наполнением и др.

В настоящее время широкое распространение получили лампы накаливания с иодидным циклом – галогенные лампы. Наличие в колбе паров иода дает возможность повысить температуру накала спирали; образующиеся при этом пары вольфрама соединяются с иодом и вновь оседают на вольфрамовую спираль, препятствуя распылению вольфрамовой нити. Срок службы ламп до 3 тыс. ч., световая отдача доходит до 40 лм/Вт, спектр излучения близок к естественному.

Газоразрядные лампы.

Газоразрядные лампы – это приборы, в которых излучение оптического диапазона спектра возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов и паров металлов, а также за счет явления люминесценции. Основным преимуществом газоразрядных ламп перед лампами накаливания является большая световая отдача – 40-110 лм/Вт (натриевые до 110, люминесцентные до 75, ртутные до 60, ксеноновые до 40 лм/Вт). Они имеют значительно больший срок службы, который у некоторых типов ламп достигает 8 – 12 тыс. ч. От газоразрядных ламп можно получить световой поток практически в любой части спектра, подбирая соответствующим образом инертные газы и пары металлов, в атмосфере которых происходит разряд.

Самыми распространенными газоразрядными лампами являются люминесцентные, имеющие форму цилиндрической трубки. Внутренняя поверхность трубки покрыта тонким слоем люминофора, который служит для преобразования ультрафиолетового излучения, возникающего при электрическом разряде в парах ртути, в видимый свет.

В зависимости от распределения светового потока по спектру путем применения разных люминофоров различают несколько типов ламп: дневного света (ЛД), дневного света с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ), холодного белого (ЛХБ), теплого белого (ЛТБ) и белого цвета (ЛБ). Все перечисленные лампы относятся к газоразрядным люминесцентным лампам низкого давления. Кроме них в производственном освещении применяют газоразрядные лампы  высокого давления, например, лампы ДРЛ (дуговые ртутные люминесцентные) и др., которые необходимо использовать для освещения более высоких помещений (6-10 м).

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВЕЩЕНИЯ

Условия работы зрения можно охарактеризовать как количественными, так и качественными показателями. К основным количественным показателям относятся: сила света, освещенность, яркость и световой поток. К основным качественным показателям относятся фон, контраст объекта с фоном, видимость, показатель ослепляемости и др.

Количественные показатели.

а) Световой поток (F) – мощность лучистой энергии источника, которая оценивается по световому ощущению, которое испытывает глаз. Единица светового потока – люмен (лм). Люмен – световой поток, испускаемый точечным источником света силой в 1 международную свечу внутри телесного угла, равного одному стерадиану.

Телесный (пространственный) угол – часть пространства (конусовидная часть сферы) с вершиной в центре сферы, опирающаяся на ее поверхность. Единица телесного угла – стерадиан – пространственный угол, вырезающий на поверхности сферы радиусом в 1м поверхность сферы в 1 м2.

б) Сила света (I) – пространственная плотность светового потока, т.е. световой поток, отнесенный к телесному углу, в котором он излучается:

I=Фw,

где w- телесный угол (в стерадианах) или часть пространства, заключенного внутри конической поверхности.

В системе СИ единица силы света – кандела (кд) равна силе света, испускаемого с поверхности площадью 1/600000 м2 полного излучателя в перпендикулярном направлении, при температуре излучателя, равной температуре затвердевания платины, при давлении 101325 Па.

в) Освещенность (Е) – отношение светового потока к площади освещаемой им поверхности:

E=FS,лмм2=люкс

Единица освещенности – люкс (лк). Люкс равен освещенности, создаваемой световым потоком F в 1 люмен, равномерно распределенный по площади в 1 м2.

г) Яркость (В) – отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению излучения:

B=IScosα, кд/м2

Качественные показатели.

а) Фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон считается светлым, если коэффициент отражения >0,4. Коэффициент отражения есть отношения отраженного от поверхности светового потока к падающему на нее световому потоку Фпад, т.е.

=ФотрФпад,

При  = 0,2 - 0,4 фон считается средним, а при <0,2 – темным.

б) Контраст объекта различения с фоном К определяется из выражения:

K=Bф−B0Bф,

где Вф, В0 – яркость фона и объекта соответственно. Контраст считается большим при К > 0,5; средним при К = 0,2 - 0,5 и малым при К < 0,2.

в) Видимость (V) – характеристика способности глаза воспринимать объект. Определяется числом пороговых контрастов (Кпор – наименьший различимый контраст) в контрасте объекта с фоном

V=KKпор

г) Показатель ослепленности р - критерий оценки слепящего действия, создаваемого осветительной установкой. Определяется по формуле:

р = (s – 1)1000

где s=v1/v2 – коэффициент ослепленности; причем v1 – видимость объекта наблюдения при экранировании блестких источников света, v2 – видимость объекта наблюдения при наличии блестящих источников в поле зрения.

ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ, Описание устройства люксметра Ю-116 и методика световых измерений с его помощью

Разработанные в настоящее время способы позволяют измерять горизонтальную, вертикальную, наклонную и объемную освещенность.

Применяемые для этого приборы – люксметры различных модификаций, фотометры и измерители видимости.

В производственных условиях для контроля за освещенностью наиболее распространены люксметры типов Ю-16, Ю-116, Ю-17. Все они представляют сочетание селенового фотоэлемента и миллиамперметра, градуированного в люксах. Рассмотрим устройство и принцип действия  люксметра Ю-116.

Принцип действия люксметра Ю-116 основан на явлении фотоэлектрического эффекта. При освещении поверхности фотоэлемента в замкнутой цепи прибора, состоящей из фотоэлемента и магнитоэлектрического измерителя (чувствительный гальванометр)  возникает ток, который отклоняет подвижную часть измерителя (стрелку гальванометра).

Принцип действия измерителя основан на взаимодействии магнитного поля в воздушном зазоре, создаваемого магнитом и фототоком, протекающим в обмотке рамки. В результате этого взаимодействия возникает вращающий момент, отклоняющий подвижную часть прибора.

Величина возникающего тока прямо пропорциональна интенсивности падающего на селеновый фотоэлемент света, что позволяет выразить ее количественно.

Объективный люксметр Ю-116 представляет собой малогабаритный переносной прибор, позволяющий производить измерения освещенности непосредственно по шкале измерителя.

Люксметр Ю-116 (рис.1) состоит из электроизмерительного прибора (гальванометр) - 1, фотоэлемента – 2, светопоглотительной насадки – 3, надеваемой на фотоэлемент.

На боковой стенке корпуса измерительного прибора расположена вилка для присоединения селенового фотоэлемента. На передней панели измерительного прибора имеется переключатель пределов измерения – 4 и корректор для установки стрелки в нулевое состояние.

Шкала гальванометра отградуирована в люксах по эталонному источнику света. Она имеет три основных диапазона: от 0 до 25 лк, от 0 до 100 лк и от 0 до 500 лк.

Гальванометр имеет зеркальную шкалу, разделенную на 50 делений. Ручка переключателя должна быть установлена на одном из трех положений: на цифрах 25, 100 и 500. Соответственно положению переключателя цена деления шкалы различна. В положении переключения на цифре 25 цена деления шкалы – 0,5 лк, на цифре 100 - 2 лк, на цифре 500 – 10 лк. Насадка – поглотитель дает коэффициент поглощения равный 100. Она состоит из двух стекол молочного цвета. В оправе поглотителя имеются пружинящие щечки, фиксирующие его положение на фотоэлементе.

Для уменьшения конусной погрешности применяется насадка на фотоэлемент, она обозначена буквой К. Эта насадка применяется не самостоятельно, а совместно с одной из трех других насадок, имеющих обозначение М, Р, Т. Каждая из этих  трех насадок совместно с насадкой К образует три поглотителя с коэффициентом ослабления 10, 100, 1000 и применяется для расширения диапазонов измерений.

Диапазон измеряемых уровней освещенности: без насадки 25-100-500 лк, с насадкой 2500-10000-50000 лк.

Принцип отсчета значения измеряемой освещенности состоит в следующем: при нажатой правой кнопке следует пользоваться для отсчета показаний шкалой 0 – 100. При нажатой правой кнопке следует пользоваться шкалой 0 – 30. Показания прибора в делениях по соответствующей шкале умножают на коэффициент пересчета шкалы, указанной на применяемой насадке.

Например на фотоэлементе установлены насадки К, Р, нажата левая кнопка, стрелка показывает 10 делений по шкале 0 – 30. Значит, измеряемая освещенность равна 10  100 = 1000 лк.

Прибор градуирован для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания. Поэтому при измерении освещенности от люминесцентных ламп необходимо вводить поправки. Для ламп дневного света (дс) поправочный коэффициент равен 0,9, а для ламп белого света (бс) 1,1.

При измерении естественного освещения поправочный коэффициент равен приблизительно 0,8 (он изменяется в зависимости от облачности).

При измерении освещенности необходимо:

а) расположить измеритель горизонтально, вдали от токоведущих проводов, создающих сильные магнитные поля;

б) проверить, находится ли стрелка прибора на нулевом делении шкалы. Для этого фотоэлемент следует отсоединить от измерителя и в случае необходимости подправить положение стрелки при помощи корректора;

в) подключить фотоэлемент к измерителю, соблюдая полярность, указанную на зажимах.

Измерение при искусственном освещении следует начинать при положении переключателя на предел 500. При отклонении стрелки менее 10 делений шкалы перевести переключатель на предел 100 и, если снова показания прибора меньше 10 делений, то на предел 25. Измерения естественной освещенности внутри помещений вблизи светопроемов и снаружи необходимо производить с поглотителем. Переключатель при этом должен быть установлен в пределе 500. При отклонении прибора менее 10 делений перевести переключатель на меньшие пределы. При понижении освещенности до значения менее 500 лк, переключатель перевести на предел 500 и снять поглотитель. Следует помнить, что погрешность люксметра имеет максимальную величину в начале шкалы.

Измерение естественной освещенности

рабочих мест в помещении

Естественное освещение может быть боковым (через окна в наружных стенах), верхним (через световые фонари и проемы в покрытии), комбинированным (когда к верхнему освещению добавляются боковые).

Естественное освещение зависит от географической широты местности, времени года и дня, внутреннего устройства здания и окон, отраженных свойств, находящихся перед окнами поверхностей, ширины улицы, состояния неба и других причин.

Естественное освещение какой – либо точки в помещении характеризуется коэффициентом естественной освещенности е (КЕО), который представляет выраженное в процентах отношение освещенности в данной точке помещения Евн к одновременной освещенности наружной точки, находящейся в горизонтальной плоскости, освещенной рассеянным светом всего небосвода Енар.

e=EвнEнар⋅100,в%

Естественная освещенность нормируется согласно СНиП 23-05-95. Для установления необходимого нормативного значения КЕО необходимо учесть размер объекта различения, т.е. разряд зрительной работы, контраст объекта различения и фона, а также характеристику фона. Помимо этого, учитывается географическая широта местоположения здания (коэффициентом светового климата) и ориентировка помещения по сторонам горизонта.

В помещениях с боковым освещением  нормируется минимальное значение КЕО (емин) в пределах рабочей зоны.

В помещениях с верхним или комбинированным освещением нормируется среднее значение КЕО (еср).

Нормированное значение коэффициентов естественной освещенности в помещениях производственных зданий, расположенных севернее 450 и южнее 600 сев. широты приведены в табл. 1.

Для определения коэффициента естественной освещенности необходим люксметр. При выполнении лабораторной работы необходимо провести ряд замеров:

- на расстоянии 0,5 м от окна;

- в центре помещения;

- на расстоянии 1,5 м от стены

Все замеры производятся на уровне 0,8 – 1 м от пола. По полученным данным определяется фактический коэффициент естественной освещенности.

Таблица 1

Нормированные значения коэффициентов естественной освещенности (КЕО) в помещениях производственных зданий, расположенных севернее 450 и южнее 600 сев. широты (по СНиП 23-05-95)

| Разряды зрительной работы | Характер работ, выполняемых в помещении |  | Нормы КЕО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ по степени точности | Размеры объекта различения, мм | При верхнем и комбинированном освещении (ср.) | При боковом освещении (мин.) |
| I | Наивысшей точности | Менее 0,15 | 10 | 2,8 |
| II | Очень высокой точности | Более 0,15 до 0,3 | 7 | 2,0 |
| III | Высокой точности | Более 0,3 до 0,5 | 5 | 1,6 |
| IV | Средней точности | Более 0,5 до 1,0 | 4 | 1,2 |
| V | Малой точности | Более 1,0 до 5 | 3 | 1,0 |
| VI | Грубые работы | Более 5 | 2 | 0,4 |
| VII | Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах |  | 1 | 0,2 |
| VIII | Работы, требующие общего наблюдения за ходом производственного процесса без выделения отдельных деталей | - | 0,7 | 0,2 |

Примечание: Под термином «объект различения» принимается отдельная часть рассматриваемого предмета (например, нить ткани, линия, царапина, пятно и т.п.), которую требуется различать при работе; под размером объекта различия подразумевается его минимальный размер (например, толщина нити, ширина царапины и т.д.).

Все данные заносятся в таблицу наблюдений 2.

Таблица 2

| № замера | Место замера | Освещенность внутри помещения, лк | Освещенность снаружи здания, лк | Фактический коэффициент естественной освещенности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Таблица 3

Нормированная освещенность на рабочих поверхностях в производственных помещениях (по СНиП 23-05-95)

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Освещенность при люминесцентных лампах, лк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Комбинированное освещение | Одно общее освещение |
| Наивысшей точности | менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | 5000 4500 | – – |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 4000 3500 | 1250 1000 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 2500 2000 | 750 600 |
|  |  |  | г | Средний Большой | Светлый Светлый | 1500 | 400 |
| Очень высокой точности | От 0,15 | II | а | Малый | Темный | 4000 3500 | – – |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 3000 2500 | 750 600 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 2000 1500 | 500 400 |
|  |  |  | г | Средний Большой | Светлый Светлый | 1000 | 300 |
| Высокой точности | От 0,3 до 0,5 | III | а | Малый | Темный | 2000 1500 | 500 400 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Светлый Темный | 1000 750 | 300 200 |
|  |  |  | в | Средний Большой | Средний Темный | 600 | 200 |
|  |  |  | г | Большой | Светлый | 400 | 200 |

В заключение, используя нормативы (табл. 1), необходимо сделать вывод 1. Какие разряды работ по точности можно делать в тех местах, где были произведены замеры.

Измерение искусственной освещенности

рабочих мест в помещении

Искусственное освещение производственных помещений может быть двух видов: общее освещение и комбинированное (когда помимо общего добавляется местное освещение). Применение одного местного освещения не допускается. Искусственное освещение выполняется лампами накаливания и люминесцентными лампами.

В зависимости от точности работы, размеров объекта различения, фона, на котором рассматривается объект и контраста объекта с фоном разработаны нормы наименьшей освещенности  для люминесцентных ламп и ламп накаливания  в зависимости от вида освещенности. Эти нормы приведены в таблице 3. Для замера искусственной освещенности окна помещения должны быть затемнены темными шторами.

Работа по измерению искусственной освещенности в помещении разделяется на три части.

- Производится измерение освещенности в различных местах помещения. Предварительно необходимо изобразить план помещения, в котором производились замеры, и цифрами обозначить на плане места измерений. Данные измерений заносятся в табл. 4.

Таблица 4

| № точек | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещенность, лк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Под таблицей дается обоснование причин максимальной и минимальной замеренной освещенности и делается вывод 2 (используя табл. 3). Какая работа по точности может выполняться на этих местах.

- Проверяется влияние цветовой окраски стен на освещенность рабочего места. Для этой цели люксметр устанавливается на расстоянии 5 м от стены. Меняя навесные щиты или ткани, окрашенные в различные цвета, замеряют освещенность. Данные опыта заносятся в таблицу 5.

Таблица 5

| Цвет стен | Черный | Синий | Зеленый | Розовый | Белый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещенность, лк |  |  |  |  |  |

По полученным данным делается вывод 3.

Выполнение проверочного расчета

искусственной освещенности

Проверочный расчет, имеющегося в лаборатории общего искусственного освещения проводится о следующей формуле:

E=nFS⋅UZK, где

Е – освещенность, лк;

n – число светильников;

F – световой поток одной лампы, лм;

S – площадь пола освящаемого помещения, м2;

U – коэффициент использования окраски стен  потолков. Среднее значение U=0,35-0,5

Z – поправочный коэффициент светильника (для стандартных светильников Z=0,75-0,9)

K – коэффициент запаса, зависящий от прозрачности атмосферы (принимается равным 1,2).

В лабораториях (№ 326, 327 и др.) установлены люминесцентные лампы типа ЛД, мощностью 40 Вт, дающие световой поток 3120 лм.

Результаты поверочного расчета сравниваются с экспериментальными данными и делается соответствующий вывод 4.

Техника безопасности

При работе с люксметром следует строго придерживаться правил его эксплуатации.

Основная опасность в данной работе – опасность поражения электрическим током. Поражение электрическим током возможно при наличии оголенных проводов, неисправных розеток, вилок. Поэтому электрическая сеть и все элементы этой сети должны быть в исправном состоянии, а работающие должны строго соблюдать меры по электробезопасности.

Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте основные световые величины.

- Какие виды производственного освещения вы знаете.

- Какие разновидности имеет искусственное освещение

- Охарактеризуйте источники искусственного освещения

- Как измеряется освещенность в производственном помещении.

6. Дайте определение термина, единицы измерения и формулы светового потока.

- Дайте определение термина и единицы измерения силы света.

- Дайте определение термина, единицы измерения и формулу освещенности.

- Дайте определение коэффициента естественной освещенности (КЕО), изложите методику его расчета.

- Расскажите устройство и порядок работы с люксметром Ю-116.

- Изложите порядок выполнения работы.

- Дайте анализ результатов и графических зависимостей, полученных в   результате выполненной вами лабораторной работы.

13. Изложите кратко общие положения теории и методики лабораторной работы.

Литература

- Г.В. Макаров, Н.А. Стрельчук, В.П. Кушелев, Г.Г. Орлов. Охрана труда в химической промышленности. М.:Химия, 1977.

- П.Д. Долин Справочник по технике безопасности. М.: Энергоиздат, 1985. С.560-611.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации люксметра Ю-16.