ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 10

«Проверка элементов цеховой сети»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Проверка элементов

цеховой сети

Лит          Лист          Листов

у

1

5

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Методика расчета

- Аппараты защиты проверяют:

1) па надежность срабатывания, согласно условиям

(для предохранителен);

(для автоматов с комбинированным расцепителем);

(для автоматов только с максимальным расцепителем на А);

(для автоматов только с максимальным расцепителем на А);

где  — 1-фазный ток КЗ, кА;

— номинальный ток плавкой вставки предохранителя, кА;

— номинальный ток раецсиителя автомата, кА;

— ток отсечки автомата, кА;

2) на отключающую способность, согласно условию

где — ток автомата по каталогу, кА;

— 3-фазный ток КЗ в установившемся режиме, кА;

3) на отстройку от пусковых токов, согласно условиям

(для электродвигателя);

(для распределительного устройства с группой ЭД),

где ) — ток установки автомата в зоне КЗ, кА;

— пусковой ток электродвигателя, кА.

Основные понятия аппаратов защиты до 1 кВ

Расцепитель — чувствительный элемент, встроенный в автомат, при срабатывании воздействующий на механизм отключения.

Расцепитель максимального тока (электромагнитный или полупроводниковый) — устройство мгновенного срабатывания при токе КЗ.

Тепловой расцепитель (биметаллический или полупроводниковый) — устройство, срабатывающее с выдержкой времени при перегрузке.

Расцепитель минимального напряжения — устройство, срабатывающее при недопустимом снижении напряжения в цепи (до 0,3...0,5 от ).

Независимый расцепитель — устройство дистанционного отключения автомата или по сигналам внешних защит.

Максимальный и тепловой расцепители устанавливаются во всех фазах автомата, остальные по одному на автомат.

Ток срабатывания расцепителя (ток трогания) — наименьший ток, вызывающий отключение автомата.

Уставка тока расцепителя — настройка его на заданный ток срабатывания.

Ток отсечки — уставка тока максимального расцепителя на мгновенное срабатывание.

Номинальный ток расцепителя — это наибольший длительный ток расцепителя, не вызывающий отключения и перегрева.

Отключающая способность — наибольший ток КЗ, при котором отключение произой дет без повреждения.

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

Проводки (кабели) проверяют:

1) на соответствие выбранному аппарату защиты, согласно условию

(для автоматов и тепловых реле);

(для предохранителей),

где  , — допустимый ток проводника по каталогу, А;

— ток уставки автомата в зоне перегрузки, А;

— кратность (коэффициент) защиты (таблица 1);

2) на термическую стойкость, согласно условию

,

где   — фактическое сечение кабельной линии, мм2;

— термически стойкое сечение кабельной линии, мм2 .

- Шинопроводы проверяют:

3) на динамическую стойкость, согласно условию

,

где ( — допустимое механическое напряжение в шинопроводе, Н/см2 ;

— фактическое механическое напряжение в шинопроводе, Н/см2 ;

4) на термическую стойкость, согласно условию

,

где  — фактическое сечение шинопровода, мм2;

— термически стойкое сечение шинопровода, мм2.

- Действие токов КЗ бывает динамическим и термическим.

Динамическое. При прохождении тока в проводниках возникает механическая сила, которая стремится их сблизить (одинаковое направление тока) или оттолкнуть (противоположное направление тока).

Максимальное усиление на шину определяется по формуле

,

где  — максимальное усилие, Н;

l — длина пролета между соседними опорами, см;

а)

а          а

а — расстояние между осями шин, см;

iy — ударный ток КЗ, трехфазный, кА.

l

а             а

б)

шина

опора

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

3

Лист

Рис. 1. Установка шин на опорах:

а — на ребро; б — плашмя

Примечание. При отсутствии данных / принимается равным кратному числу от 1,5 м, т. е. 1,5-3-4,5-6 м.

Величина а принимается равной 100, 150,200 мм.

Наибольший изгибающий момент (,Н*см) определяется следующим образом:

(при одном или двух пролетах),

(при трех и более пролетах).

Напряжение (σ,Н/см2) в материале шин от изгиба определяется по формуле

,

где W— момент сопротивления сечения, см3:

- при расположении шин широкими сторонами друг к другу (на ребро);

- при расположении шин плашмя;

- для круглых шин с диаметром d, см.

Шины будут работать надежно, если выполнено условие

Для сравнения с расчетным значением принимают

14*103 Н/см2 — для меди;

7*103  Н/см2 — для алюминия;

16*103  Н/см —для стали.

Если при расчете оказалось, что , то для выполнения условия необходимо увеличить расстояние между шинами (а) или уменьшить пролет между опорами — изоляторами.

Примечание. На динамическую стойкость проверяют шины, опорные и проходные изоляторы, трансформаторы тока.

Термическое. Ток КЗ вызывает дополнительный нагрев токоведущих частей и аппаратов. Повышение температуры сверх допустимой снижает прочность изоляции, так как время действия тока КЗ до срабатывания зашиты невелико (доли секунды — секунды), то согласно ПУЭ допускается кратковременное увеличение температуры токоведущих частей (таблица 2).

Минимальное термически стойкое сечение определяется по формуле

где α — термический коэффициент, принимается:

α = 6 — для меди,

α = 11 — для алюминия,

α = 15 — для стали.

— установившийся 3-фазиый ток КЗ, кА;

tпр — приведенное время действия тока КЗ, с (таблица 3).

Время действия тока КЗ tд (таблица 3) имеет две составляющих: время срабатывания защиты tз и время отключения выключателя tв:

Должно быть выполнено условие термической стойкости

Примечание. Отсчет ступеней распределения ведется от источника.

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

4

Лист

Если условие не выполняется, то следует уменьшить tд (быстродействие защиты).

- Проверка по потере напряжения производится для характерной линии ЭСН.

Характерной линией является та, у которой — наибольшая величина, где Кп — кратность пускового тока (для линии с ЭД) или тока перегрузки (для линии без ЭД);

— номинальный ток потребителя, А;

L — расстояние от начала линии до потребителя, м.

Принимается при отсутствии данных:

= 6.. .6,5 для СД и АД с КЗ — ротором;

= 2...3 для АД с Ф — ротором и МПТ.

Примечание. Обычно это линия с наиболее мощным ЭД или наиболее удаленным потребителем.

Для выполнения проверки составляется расчетная схема. В зависимости от способа задания нагрузки применяется один из трех вариантов:

а) по токам участков

;

б) но токам ответвлений

;

в) по мощностям ответвлений

,

где ΔV— потеря напряжения, %;

VH — номинальное напряжение, В;

I—ток участка, А;

i — ток о гветачения, А;

l— длина участка, км;

L — расстояние от начала ответвления;

Р — активная мощность ответвления, кВт;

Q — реактивная мощность ответвления, квар;

— удельные активное и индуктивное сопротивления, Ом/км.

Данную формулу следует применить для всех участков с различным сечением, а затем сложить результаты.

Должно быть выполнено условие .

Таблица 1. Значения Кзщ

| Кзщ | Аппарат защиты, вид помещения | Защита от перегрузки |
| --- | --- | --- |
| 1,25 | Предохранители и автоматы только с ЭМР, защищающие сети с резиновой и пластиковой изоляцией, во взрыво-, пожароопасных, жилых и торговых помещениях | Обязательна |
| 1,0 | Предохранители и автоматы только с ЭМР, защищающие сети с любой изоляцией, в неопасных помещениях. Автоматы с комбинированным расцепителем, защищающие сети с любой изоляцией, в любых помещениях |  |
| от 0,8 до 0,66 | Автоматы с комбинированным регулируемым расцепителем, защищающие кабель с бумажной изоляцией |  |
| 0,33 | Предохранители | Нет |

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

5

Лист

Таблица 2. Значения Тдоп ,°С

| Проводники | Тдл, °С (норм) | Тдоп , °С (при КЗ) |
| --- | --- | --- |
| Шины: медные алюминиевые | 70 70 | 300 200 |
| Кабели, провода до 1 кВ | 65 | 150 |
| Кабели более 1 кВ | 60 | 200 |

Таблица 1.10.3. Значения приведенного времени действия тока КЗ

| Параметр | Ступень |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | III |  | II |  | I |  |
| tд,с | 0,1 1 0,2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| tпр,с | 0,1 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 3,5 |