ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 11

«Выбор и проверка силовых выключателей ВН»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Методика расчёта

- Выключатели ВН выбираются по напряжению, току, категории размещения, конструктивному выполнению и коммутационной способности.

Должны быть выполнены условия

Vн.в≥Vн.у;

Iн.в≥Iн.у,

где Vн.в – номинальное напряжение выключателя, кВ;

Vн.у – номинальное напряжение установки, кВ;

Iн.в – номинальный ток выключателя, А;

Iн.у – номинальный ток установки, А.

- Выключатели ВН проверяются:

а) на отключающую способность.

Должны быть выполнены условия

Iн.откл≥Iр.откл;

Sн.откл≥Sр.откл,

где Iн.откл и Iр.откл – номинальное и расчетное значение токов отключения, кА;

Sн.откл, Sр.откл – номинальная и расчетная полные мощности отключения, МВ·А.

Iр.откл=I(3)∞$

Sр.откл=√3Iр.отклVн.у;

Sн.токл=√3Iн.отклVн.в,

где I(3)∞ – 3-фазный ток КЗ в момент отключения выключателя, действующее значение в установившимся режиме, кА;

б)  на динамическую стойкость.

Должно быть выполнено условие

iск≥Iу,

где iск – амплитуда предельного сквозного ударного тока КЗ выключателя, кА;

iу – амплитуда ударного тока электроустановки, кА,

iу=Ку√2I(3)к;

в) на термическую стойкость.

Должно быть выполнено условие

Iтс≥Iр.тс;

Iр.тс=Iр.откл

,

где Iтс, Iр.тс – токи термической стойкости, каталожный и расчётный, кА;

tпр – приведённое время действия КЗ, если отключение  произойдёт в зоне переходного процесса, с. Приближенно tпр≈tд; tд – время действия КЗ фактическое, с,

tд=tрз+tов,

где tрз – время срабатывания релейной защиты, с;

tов – собственное время отключения выключателя, с.

Примечание. Величина tрз определяется при расчёте конкретной РЗ.

Величина tов для быстродействующих выключателей ≤0,1 с, а для небыстродействующих >0,1 с.

Время одного периода при частоте 50 Гц составляет 0,02 с. Время действия КЗ (tд) для сетей 10 кВ составляет 1 ... 3 с, значит, самое быстрое отключение произойдёт через 50 периодов, что соответствует зоне давно установившегося КЗ (через 8...10 перодов).

каталожными данными являются: Vн.в, Iн.в, iс.к, Iтс, Iн.откл, tов.

Структура условного обозначения силового выключателя.

Например:

Таблица 1. Технические данные выключателей ВН на 10 кВ

| Тип | Конструктив ное исполнение | Iн.в, А | Предельные | tтс, с | Iн.откл, кА | tов, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | iск, кА | Iтс, кА |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВВЭ-10-20/630 УЗ -20/1000 -20/1600 -31,5/630 -31,5/1000 -31,5/1600 -31,5/2000 -31,5/3150 | Вакуумные | 630 100 160 630 100 1600 2000 3150 | 52 80 | 20 31,5 | 3 | 20 31,5 | 0,055 |
| ВЭ-10-1250-20 УЗ -1600- -2500- -3600- -1250-31,5 УЗ -1600- -2500- -3600- | С электрома гнитным гашением дуги | 1250 1600 2500 3600 1250 1600 | 51 80 | 20 31,5 | 4 | 20 31,5 | 0,06 |
|  | Для КРУ | 2500 3600 |  |  |  |  |  |
| ВМЭ-10Э-1000-20 УЗ -1250- | Электрома гнитный | 1000 1250 | 52 | 20 | 4 | 20 | 0,05 |
| ВМПЭ-10-630-20 У2 -10-400-10 У1 | Маломасля ный | 400 | 25 | 10 | 4 | 10 | 0,1 |
| ВК-10-630-20 У2 -1000- -1600- -630-31,5 У2 -100- -1600- | Колонковый масляный | 630 1000 1600 630 1000 1600 | 52 80 | 20 31,5 | 4 | 20 31,5 | 0,05 |
| ВКЭ-10-20/630 У3 -20/1000 -20/1600 -31,5/630 -31,5/1000 -31,5/1600 |  | 630 100 1600 630 1000 1600 | 52 80 | 20 31,5 | 4 | 20 31,5 | 0,07 |

# Text boxes

Утвердил

Выполнил

Н. Контр.

5

1

у

Лит          Лист          Листов

Выбор и проверка силовых выключателей ВН

# Проверил

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

–

1

2

3

4

5

6

7

8

Лист

3

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

Лист

2

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

/

–

–

Климатическое исполнение и катего рия размещения

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток отключения (термической стойкости), кА

Примечание. У некоторых типов он указан на 7 месте.

Номинальный ток выключателя, А

-  – пружинный

Э – электромагнитный

ПЭ – пружинный и электромагнитный

Привод:

Конструктивное выполнение:

В – вакуумный

М – масляный

К – колонковый,

Э – электромагнитное гашение дуги

ЭМ – электромагнит ный

ММ - маломасляный

Одна или две буквы

В – выключатель

Одна

буква

Лист

4

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

Лист

5

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

3

У

630

20

10

Э

В

В

/

–

–

–

Внутренней установки

Выключатель

Iн.откл = IТС = 20 кА

Номинальный ток 630 А

Умеренный климат

Vн.в = 10 кВ

Электромагнитный привод

Вакуумный

1250

–

–

–

3

У

20

10

Э

В

Iн.в = 1250 кА

Iн.откл = IТС = 20 кА

Умеренный климат

Внутренней установки

Vн.в = 10 кВ

Электромагнитное гашение дуги

Выключатель