ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 12

«Расчёт и выбор элементов релейной защиты (РЗ) цехового трансформатора»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Методика расчета.

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Расчёт и выбор элементов релейной защиты (РЗ) цехового трансформатора

Лит          Лист          Листов

у

1

3

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Рассчитать релейную защиту(РЗ)  - это значит:

- выбрать вид и схему;

- выбрать токовые трансформаторы и токовые реле;

- определить чувствительность защиты.

Основные понятия

Ток срабатывания реле (Iср) – наименьший ток, при котором реле срабатывает.

Напряжение срабатывания реле (Vср) – наименьшее напряжение, при котором реле  срабатывает.

Ток возврата реле (Iв.р) – наибольший ток, при котором реле возвращается в исходное состояние.

Напряжение возврата реле (vв.р) – наибольшее напряжение, при котором реле возвращается в исходное положение.

Коэффициент возврата (Кв) – это отношение тока или напряжения возврата к току или напряжению срабатывания, соответственно:

Кв=

Ток срабатывания защиты (Iс.з) – наименьший первичный ток, при котором срабатывает зашита.

Токовая оттеска (ТО) – МТЗ с ограниченной зоной действия и токовым реле мгновенного действия (без реле времени).

Ток срабатывания ТО (Iс.то) – наименьший ток мгновенного срабатывания защиты и первичной цепи.

Выбор вида и схемы РЗ

Сеть ВН цехового трансформатора на напряжение 6...35 кВ имеет изолированную нейтраль. В схемах защиты с силовыми выключателями на ВН (рисунок 1) можно применить следующие виды РЗ:

6...35 кВ, 50Гц

6...35 кВ, 50Гц

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

...

...

...

В

РТМ

РТВ

В

ЭмО

РТ-80

А

В

С

С

А

В

ТТ1

ТТ2

ТТ1

ТТ2

6...35 кВ, 50Гц

...

В

С

ТТ1

ТТ2

В

ЭмО

РТВ

РТ-40

РТ-40

А

Рис. 1. Схемы защиты от токов КЗ и перегрузок на ВН

- То(без выдержки времени) на реле тип РТ – 40 косвенного действия при наличии электромагнита отключения (ЭмО), типа РТМ прямого действия при наличии пружинного привода;

- МТЗ на реле типа РТ – 40 в сочетании с реле времени типа ЭВ – 100 или ЭВ – 200 для выключателей с ЭмО, типа РТВ для выключателя с пружинным приводом;

- сочетание ТО и МТЗ на реле типа ИТ – 80, РТ – 80, РТ – 90 для выключателей с ЭмО, типа РТМ и РТВ для выключателей с пружинным приводом.

Токовая отсечка (ТО)  обеспечивает защиту в зоне КЗ, а максимальная

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

3

Лист

токовая защита (МТЗ) – в зоне перегрузки. Наиболее распространённые схемы, сочетающие ТО и МТЗ, могут быть однорелейные и двухрелейные, на постоянном и переменном оперативном токе. Выбор токовых трансформаторов

- Определяются номинальный ток нагрузки на ВН (Iн)

I_(н.т)=S_т/(√3 V_н )  (для трансформатора) .

- Выбираются по I1н  и I2н трансформаторы тока для установки (таблица 1) и определяется номинальный коэффициент трансформации

K_т=I_1н/I_2н   .

- Выбирается тип реле тока защиты (таблица 2) и определяется установка срабатывания по току

I_cр(мтз) =(К_зап К_н К_сх)/(К_в К_т ) I_нб  ,

где Iср(мтз) – ток срабатывания реле, рассчитанный, А;

Iнб – наибольший ток нагрузки замещаемого участка, А;

Кзап – коэффициент самозапуска ЭД;

Кн – коэффициент надёжности отстройки, учитывающий погрешности реле и ТТ (таблица 3);

Кв – коэффициент возврата реле;

Ксх – коэффициент схемы выключения реле.

Коэффициент схемы (Ксх) – это отношение тока реле (Iр) к току фазы (Iф)

В зависимости от вида замещаемого участка  применяются следующие значения наибольшего тока (Iнб):

Iнб=Iн – линия без электродвигателя;

Iнб=Iп – линия с электродвигателя;

Iнб=Iк.макс – для расчёта токовой отсечки;

где  Iнб=Iн – ток номинальный в линии, пусковой ток ЭД и ток короткого замыкания (максимальный) в линии.

В зависимости от схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока в виде короткого замыкания принимаются следующие значения коэффициентов схемы (Кск):

Ксх = 1 –  при соединении обмоток по схеме «не полная звезда»,

Ксх = 1,73 –  во всех случаях при 3-фазном КЗ,

Ксх = 1 –  при КЗ двух фаз и одном токовом трансформаторе,

Ксх = 2 –  при КЗ двух фаз и выключении на разность токов обмотки двух ТТ.

Другие коэффициенты  схемы на основании опыта эксплуатации принимаются:

Кзап = 1 – при отсутствии в линии ЭД,

Кзап = 2,5...3,0  –  при наличии ЭД в линии,

Кн = 1,1...2,0  –  уточняется по таблице 3,

Кв = 0,8...0,85.

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

4

Лист

ПО расчетному значению тока срабатывания (Iср.р) выбирается его каталожное значение (Iср.к) согласно условию:

Iср.к≥Iср.р.

Если применяется блокировка минимального напряжения, то

где Vр.мин – минимальное рабочее напряжение нормального режима, В, принимают Vр.мин=0,7Vн;

Кн=1,1;

Кв≤1,2;

Км – коэффициент трансформатора напряжения,

; V2=100 В

Определение коэффициента чувствительности защиты

где Vк.макс  –  максимальное остаточное напряжение в месте установки защиты, кВ, применят Vк.макс=0,6Vн.

Примечание. При токовой отсечке

Структура  условного обозначения трансформаторов тока

Наименование (несколько букв)

Т – трансформатор тока

П – проходной

Ш – шинный

О – одновитковый (первичная обмотка – медный стержень)

К – катушечный

М – модернизированный

Б – быстронасыщающий

Ф – фарфоровая изоляция между первичной и вторичной обмотками

1

2

3

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

5

Лист

Класс точности и число обмоток

Пишется через дробь, напр.: 0,5/Д. Это означает, что вторичных обмоток 2: одна класса точности 0,5, а вторая для дифференциальной защиты

Класс напряжения (цифра) в кВ

Шкала номинальных напряжений 0,66-3-6-10-15-20-35-110-150-220-500

Шкала номинальных первичных токов при I2 = 5А

1,5-10-15-20-30-40-50-75-100-150-200-250-300-400-

Наименование (несколько букв)

Д – имеет сердечник в специальном исполнении для дифференциальной защиты

З – имеет сердечник в специальном исполнении для защиты от замыканий на землю

Р – разъемный сердечник

В – встроенный в выключатель

Л – с изоляцией из литой синтетической смолы

Н – низковольтный

ТТ – низковольтный

ТК-48 – низковольтный

НП – нулевая последовательность

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

6

Лист

Таблица 1. Трансформаторы тока

| Тип |  | I1н, А | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| ТЛМ-6 |  | 300-400; 600-1500 | Т – трансформатор тока |
| ТЛМ-10 |  | 50-400; 600-1500 | Л – с литой изоляцией |
| ТПЛ-10 |  | 10-400 | М – Модернизированный или малогабаритный |
| ТПЛК-10 |  | 10-1500 | П – проходной или для установки на плоских шинах |
| ТЛ-10 |  | 50-3000 | К – Катушечный |
| ТВЛМ-10 |  | 20-1500 | В – Втулочный |
| ТПШЛ-10 | 2000-5000 |  | Ш – шинный |
| ТПОЛ-20 | 400-1500 |  | О – одновинтовый или опорный |
| ТПОЛ-35 | 400-1500 |  |  |

Примечание. Для всех трансформаторов I2н = 5А

Таблица 2. Реле тока

| Тип |  | Iср, А | Тип | Iср, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТМ-I |  | 5;7,5;10;15 | РТ-40/20 | 5...10 |  |
| РТМ- II |  | 10;15;20;25 | РТ-40/50 | 12,5...25 |  |
| РТМ- III |  | 30;40;50;60 | РТ-40/100 | 25...50 |  |
| РТМ- IV |  | 75;100;125;150 | РТ-40/200 | 50...100 |  |
| РТМ-10-30 |  | 10;20;30 | РТВ-I, РТВ-IV | 5;6;7,5;10 |  |
| РТМ-5-15 |  | 5;10;15 | РТВ- II, РТВ-V | 10;12,5;15;17,5 |  |
| РТМ-20-60 |  | 20;40;60 | РТВ-III, РТВ-VI | 20;25;30;35 |  |
| РТМ-40-120 | 40;80;120 |  | РТВ-5-10 |  | 5;6;7;8;10 |
| РТ-40/0,2 | 0,05...0,1 |  | РТВ-II-20 |  | 11;12;14;16;18;20 |
| РТ-40/0,6 | 0,15...0,3 |  | РТВ-20-35 |  | 20;22;24;27;30 |
| РТ-40/2 | 0,5...1 |  | РТВ-80, РТВ-90 |  | 2-5, 4-10 |
| РТ-40/6 | 1,5...3 |  | ИТ-81/1 |  | 4-10 |
| РТ-40/10 | 2,5...5 |  | ИТ-81/2 |  | 2-5 |

Примечание. Установку для РТ-40 при параллельном соединении катушек удвоить.

Таблица 3. Коэффициенты Кв и Кн

| Изм Лист № документа Подпись Дата 7 Лист Коэффициент |  | РТМ | РТ-40 | РТВ | ИТ-80 | РТ-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв |  | 0,8...0,85 | 0,8...0,85 | 0,8...0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Кн | ТО | 1,8...2 | 1,6...1,8 | 1,4...1,5 | 1,4...1,5 | 1,4...1,5 |
|  | П | 1,1...1,25 |  |  |  |  |