ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 13

«Расчет заземляющего устройства электроустановок»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Расчет заземляющего устройства электроустановок

Лит          Лист          Листов

у

1

4

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Методика расчёта

Рассчитать заземляющее устройство (ЗУ) в электроустановках (ЭУ) с изолированной нейтралью (ИН) – это значит:

– определить расчётный ток замыкания на землю (Iз) и сопротивление ЗУ (Rз);

– определить расчётное сопротивление грунта (ρр);

– выбрать электроды и рассчитать их сопротивление;

– уточнить число вертикальных электродов и разместить их на плане.

Примечание. При использовании естественных заземлений

где Rи,Rе – сопротивление искусственных и естественных заземлений, Ом.

Сопротивление заземления железобетонных фундаментов здания, связанных между собой металлическими конструкциями, определяется по формуле

где ρ= 100 Ом·м (сгуслинок);

S –площадь ограниченная периметром здания, м2.

Определение Iз и Rз

В любое время года согласно ПУЭ

где Rз – сопротивление заземляющего устройства, Ом (не более 10 Ом);

Iз – расчётный ток замыкания на землю, А (не более 500А);

Расчётный (ёмкостный) ток замыкания на землю определятся приближенно

где Vн – номинальное линейное напряжение сети, кВ;

Lкл,Lвл – длина кабельных и воздушных электрических связанных линий, км.

Примечание. В электроустановках с ИН до 1 кВ

При мощности источника до 100 кВ·А – не более 10 Ом.

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

По этой же формуле рассчитывают Rз, если ЗУ выполняется общим для сетей до и выше 1 кВ.

При совмещении ЗУ различных напряжений принимается Рз наименьшее из требуемых значений (таблица 1).

Определение ρр грунта

ρр=Ксезρ,

где ρр – расчётное удельное сопротивление грунта, Ом·м;

Ксез – коэффициент сезонности, учитывающий промерзание и просыхание грунта, Ксез=F(климатическая зона, вид заземлителей), принимается по таблице 2.

Выбор и расчёт сопротивления электродов

Выбор электродов по таблице 4.

Приближенно сопротивление одиночного вертикального заземления определяется по формуле

rв=0,3ρр.

Сопротивление горизонтального электрода (полосы) определяются по формуле

где Lп – длина полосы, м;

b – ширина полосы, м; для круглого горизонтального заземлителя b=1,1d;

t – глубина заложения, м.

Определение сопротивлений с учётом коэффициента использования.

где a – расстояние между вертикальными заземлителями, м;

L – длина вертикального заземлителя, м;

Nв – число вертикальных заземлителей.

Необходимое сопротивление вертикальных заземлителей с учётом соединительной полосы

Уточнение числа вертикальных электродов

необходимое число вертикальных заземлителей определяется следующим образом:

=  (при использовании естественных и искусственных заземлителей);

=  (при использовании только искусственных заземлителей);

=  ,

где - уточнение коэффициента использования вертикальных

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

3

Лист

заземлителей.

Таблица 1. Наибольшие допустимые значения Rз для 3-фазных сетей.

| Напряжение сети, кВ |  | Режим нейтрали | Rз. нб, Ом | Вид ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 и выше |  | ЗН | 0,5 | Заземление |
| 3...35 |  | ИН | 10 |  |
| 0,66 0,38 0,22 |  | ГЗН | 2 4 8 | Заземление |
| 0,66; 0,38; 0,22 | ИН |  | 4 | Заземление |

Примечание. При удельном электрическом сопротивлении грунта более 100 Ом·м допускается увеличивать указанные выше значения в 0,01ρ раз, но не более 10-кратного.

Таблица 2. Коэффициенты сезонности Ксез

| Климатическая зона | Вид заземлителя |  | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 1,9 | 5,8 | Глубина заложения вертикальных заземлителей от поверхности земли 0,5...0,7 м |
| II | 1,7 | 4,0 | Глубина заложения горизонтальных заземлителей 0,33...0,8 м |
| III | 1,5 | 2,3 |  |
| IV | 1,3 | 1,8 |  |

Примечание. Зона I имеет наиболее холодный, IV – теплый климат;

ρ – удельное сопротивление грунта, измерено при нормальной влажности, Ом·м, принимается по таблице 3.

Таблица 3. Удельное сопротивление грунта (ρ)

| Грунт | Торф | Глина, земля садовая | Чернозем | Суглинок | Каменистая почва | Супесь | Песок с галькой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ρ, Ом·м | 20 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 800 |

Таблица 4. Рекомендуемые электроды

| Изм Лист № документа Подпись Дата 4 Лист Вид электрода | Размеры, мм | L, м | t, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Стальной уголок | 50 × 50 × 5 60 × 60 × 6 75 × 75 × 8 |  | 0,5...0,7 |
| Круглая сталь | Ø 12...16 | 5...6 |  |
| Труба стальная | Ø 60 | 2,5 |  |
| Полоса стальная | 40 × 4 | Расчетная |  |
| Пруток стальная | Ø 10...12 |  |  |

Таблица 5. Значения коэффициентов использования электродов

| Nв |  |  |  |  |  |  | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Числитель для контурного ЗУ, а знаменатель – для раядного |
|  | ŋв | ŋг | ŋв | ŋг | ŋв | ŋг |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |