ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 14

«Расчёт молние защиты»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Расчет заземляющего устройства электроустановок

Лит          Лист          Листов

у

1

4

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Методика расчёта

Рассчитать молниезащиту – это значит определить тип защиты, её зону и параметры.

По типу молниезащита может быть следующей:

– одностержневой;

– двустержневой одинаковой или разной высоты;

– многократной стержневой;

– одиночной тросовой;

– многократной тросовой.

По степени надёжности защиты различают два типа зон:

А – степень надёжности защиты ≥ 99,5%;

Б – степень надёжности защиты 95 ... 99,5%.

Параметрами молниезащиты являются:

h – полная высота стержневого молниеотвода, м;

h0 – высота вершины конуса стержневого молниеотвода, м;

hx – высота защищаемого сооружения, м;

hм – высота стержневого молниепримника, м;

hа – активная высота молниеотвода, м;

r0, rx – радиусы защиты на уровне земли и на высоте защищаемого сооружения, м;

hс – высота средней части двойного стержневого молниеотвода, м;

2rc, 2rx – ширина средней части зоны двойного стержневого молниеотвода на уровне земли на высоте защищаемого объекта, м;

α – угол защиты (между вертикалью и образующей), град;

L – расстояние между двумя стержневыми молниеотводами, м;

a – длина пролёта между опорами троса, м;

hоп – высота опоры троса, м;

rx + r'x  – ширина зоны тросового молниеотвода на уровне защищаемого сооружения, ;

a + 2rсx – длина зоны двойного тросового молниеотвода на уровне защищаемого сооружения, м;

a + 2rс – длина зоны двойного тросового молниеотвода на уровне земли, м.

Ожидаемое количество поражений (N) молнией в год производится по формулам:

– для сосредоточенных зданий и сооружений (дымовые трубы, вышки, башни)

N=9πh2xn·10-6 ,

где hx – наибольшая высота здания или сооружения, м;

n – среднегодовое число ударов молнии в 1км2 земной поверхности в

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

месте нахождения здания или сооружения (т.е. удельная плотность ударов молнии в землю), 1/(км2 · год), определяется по таблице 2;

– для зданий и сооружений прямоугольной формы

N = [(B + 6hx)(A + 6hx) – 7.7 hx2]n · 10-6?

где А и В – длина и ширина здания или сооружения, м.

Примечание. Если здание  сооружения имеют сложную конфигурацию, то А и В – это стороны прямоугольника, в который выписывается на плане защищаемый объект.

Таблица 1. Расчетные формулы молниеотводов при h ≤ 150 м

| Зона А | Зона Б |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Одиночные стержневые молниеотводы |  |
| h0 = 0,85h r0 = (1,1-2·10-3h) h rх = (1,1-2·10-3h)(h-1,2hх) | h0 = 0,92h r0 = 1,5h rх = 1,5(h-1,1hх) |
| Двойные стержневые молниеотводы одинаковой высоты |  |
| При L ≤ h hс= h0 rсх = rх rс = r0 |  |
| При h < L ≤ 2h hс = h0 – (0,17+3·10-4 h)(L - h) rс = r0 rсх = r0(hс - hх) При 2h < L ≤ 4h hс = h0 – (0,17+3·10-4 h)(L - h) rс = r0 (1 – (L - 2h)) rсх = r0(hс - hх) При L > 4 h Молниеотводы рассматривать как одиночные | При h < L ≤ 6h hс = h0 – 0,14(L - h) rс = r0 rсх = r0(hс - hх) При L > 6 h Молниеотводы рассматривать как одиночные |
| Двойные стержневые молниеотводы разной высоты |  |
| Габаритные размеры торцевых областей зон защиты h01, h02, r01, r02, rх1, rх2 определяются как для одиночных стержневых молниеотводов. Габаритные размеры внутренней области зоны защиты определяются по формулам rс = 0,5(r01+r02); hс = 0,5(hс1+hс2); rх = (hс – hх). Значения hс1 и hс2 определяются как для двойных стержневых молниеотводов одинаковой высоты. |  |

| Изм Лист № документа Подпись Дата 3 Лист Многократные стержневые молниеотводы |  |
| --- | --- |
| Зона защиты строится посредством попарно взятых соседних стержневых молниеотводов. Основным условием защищенности одного или нескольких объектов высотой с надежностью зон А или б является rсх > 0 |  |
| Одиночные тросовые молниеотводы (рис. 5) |  |
| h0 = 0,85h r0 = (1,35 - 25·10-4h) rх = (1,35 – 25·10-4h)(h – 1,2hх) | h0 = 0,92h r0 = 1,7h rх = 1,7(h – 1,1hх) |
| Двойные тросовые молниеотводы одинаковой высоты |  |
| 1 | 2 |
| При L ≤ h hс = h0 rсх = rх rс = r0 |  |
| При h < L ≤ 2h hс = h0 – (0,14+5·10-4 h)(L - h) r'x = rс = r0 rсх = r0(hс - hх) | При h < L ≤ 6h hс = h0 – 0,12(L - h) r'x = rс = r0 rсх = r0(hс - hх) |
| Двойные торсовые молниеотводы разной высоты |  |
| Значения h01, h02, r01, r02, rх1, rх2 определяются по формулам одиночных тросовых молниеотводов. Для определения размеров rс и hс используются формулы rс = 0,5(r01 + r02); hс = (hс1 + hс2). Значения hс1, hс2, r'x1, r'x2, rсx вычисляются по вышине приведенным формулам двойного тросового молниеотвода |  |

Примечание. Для одиночного тросового молниеотвода h – это высота троса в середине пролета. С учетом провеса троса сечением 35...50 мм2 при известной высоте опор (hоп) и длине пролета (а) высота троса (в метрах) определяется по формулам

h = hоп – 2 – при а ≤ 120 м;

h = hоп – 3 – при 120 < а ≤ 150 м.

Таблица 2. Зависимость n = F(tср)

| tср ч/год | 10...20 | 21...40 | 41...60 |
| --- | --- | --- | --- |
| n, 1/(км2 · год) | 1 | 2 | 4 |
| tср ч/год | 61...80 | 81...100 | 101 и более |
| n, 1/(км2 · год) | 5,5 | 7 | 8,5 |

Примечание. tср – среднегодовая продолжительность гроз,  ч/год. Определяется по картам, составленным на основании метеосводок за 10 лет.

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

4

Лист

hм

hx

h0

h

hа

α

r0

rx

Рисунок 1. Зона одиночного стержневого молниеотвода