ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1

«Выбор числа и мощности трансформаторов связи на электростанции»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Выбор числа и мощности трансформаторов связи на электростанции

Лит          Лист          Листов

у

1

3

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Методика расчета

При отсутствии графиков электрической нагрузки для трансформаторов, подключенных к генераторному распределительному устройству (ГРУ), вычисляют мощности трех режимов и выбирают наибольшую из них.

Режим 1. При минимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении (·А):

где  — активная мощность одного генератора и его собственных нужд, МВт;

— реактивная мощность одного генератора и его собственных нужд, Мвар;

— активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

— реактивная минимальная нагрузка на генераторном напряжении, Мвар;

— число генераторов, подключенных к ГРУ.

Режим 2. При максимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении (, МВ·А):

где  — активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

— реактивная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, Мвар.

Режим 3. При отключении одного генератора и максимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении (, MB·А):

где  — новое число генераторов, подключенных к ГРУ,

Условие выбора мощности трансформаторов  подключенных к ГРУ:

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

где  — максимальная расчетная мощность, МВ-А. Это мощность одного из рассчитанных режимов. При блочном подключении генераторов и трансформаторов

Условие выбора мощности блочного трансформатора:

где  — полная расчетная мощность блочного трансформатора, МВ·А.

Для выбора трансформатора по справочнику нужно знать три величины: полную расчетную мощность, высокое и низкое напряжение.

Высокое напряжение () ориентировочно определяют из соотношения

где  — напряжение линии электропередачи, кВ;

— активная мощность передаваемая от электростанции в ЛЭП, МВт,

где  — количество генераторов на электростанции.

Из полученного промежутка значений напряжения выбирается класс напряжения, соответствующий среднему номинальному значению по шкале напряжений:

Полную передаваемую мощность () без учета потерь определяют по формуле

где  — коэффициент активной мощности генераторов электростанции.

Полную передаваемую мощность с учетом потерь в трансформаторах  определяют как

где  — коэффициент потерь в трансформаторе.

Зависимость

|  | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,085 | 1,09 |

Приближенно потери в трансформаторах можно определить из соотношений

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

3

Лист

Коэффициент загрузки трансформатора () определяется по формуле

где  — фактическая нагрузка на трансформаторы, МВ-А;

— номинальная мощность трансформатора, MB-А;

п — число трансформаторов, на которое распределена фактическая нагрузка.

В конце расчетно-практического задания пишется ответ, где указывается:

- количество и марка трансформаторов;

- значения их коэффициентов загрузки;

- полная передаваемая мощность .