ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 5

«Расчет электрических нагрузок цеха. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Методика расчета

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Расчет электрических нагрузок цеха. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов

Лит          Лист          Листов

у

1

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Метод коэффициента максимума (упорядоченных диаграмм)

Это основной метод расчета электрических нагрузок, который сводится к определению максимальных () расчетных нагрузок группы электроприемников.

где  — максимальная активная нагрузка, кВт;

— максимальная реактивная нагрузка, квар;

— максимальная полная нагрузка, кВ А;

— коэффициент максимума активной нагрузки;

— коэффициент максимума реактивной нагрузки;

— средняя активная мощность за наиболее нагруженную смену, кВт;

— средняя реактивная мощность за наиболее нагруженную смену, квар.

где  — коэффициент использования электроприемников, определяется на основании опыта эксплуатации по таблице 1;

— номинальная активная групповая мощность, приведенная к длительному режиму, без учета резервных электроприемников, кВт;

— коэффициент реактивной мощности;

определяется по таблицам (графикам) (см. таблица 3), а при отсутствии их может быть вычислен по формуле

где  — эффективное число электроприемников;

— средний коэффициент использования группы электроприемников,

где  — суммы активных мощностей за смену и номинальных в группе электроприемников, кВт;

может быть определено по упрощенным вариантам (таблица 2),

где n — фактическое число электроприемников в группе;

т — показатель силовой сборки в группе,

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

где  — номинальные приведенные к длительному режиму активные мощности электроприемников наибольшего и наименьшего в группе, кВт.

В соответствии с практикой проектирования принимается  при    при .

Приведение мощностей 3-фазных электроприемников к длительному режиму

— для электроприемников ДР;

— для электроприемников ПКР;

— для сварочных трансформаторов ПКР;

— для трансформаторов ДР,

где  — приведенная и паспортная активная мощность, кВт;

— полная паспортная мощность, кВ·А;

ПВ — продолжительность включения, отн. ед.

Приведение 1-фазных нагрузок к условной 3-фазной мощности

Нагрузки распределяются по фазам с наибольшей равномерностью и определяется величина неравномерности (Н)

где  — мощность наиболее и наименее загруженной фазы, кВт.

При Н > 15 % и включении на фазное напряжение

где  — условная 3-фазная мощность (приведенная), кВт;

— мощность наиболее загруженной фазы, кВт.

При Н > 15 % и включении на линейное напряжение

— для одного электроприемника;

— для нескольких электроприемников.

При Н15 % расчет ведется как для 3-фазных нагрузок (сумма всех 1-фазных нагрузок).

Примечание. Расчет электроприемников ПКР производится после приведения к длительному режиму.

Определение потерь мощности в трансформаторе

Приближенно потери мощности в трансформаторе учитываются в соответствии с соотношениями

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

3

Лист

Определение мощности наиболее загруженной фазы

• При включении на линейное напряжение нагрузки отдельных фаз однофазных электроприемников определяются как полусуммы двух плеч, прилегающих к данной фазе (рис. 1).

Из полученных результатов выбирается наибольшее значение.

Рис. 1. Схема включения 1-фазных нагрузок на линейное напряжение

• При включении 1-фазных нагрузок на фазное напряжение нагрузка каждой фазы определяется суммой всех подключенных нагрузок на эту фазу (рис. 1.5.2).

А

Рис. 2. Схема включения I-фазных нагрузок на фазное напряжение

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

4

Лист

Таблица 2 Упрощенные варианты определения

Таблица 1. Рекомендуемые значения коэффициентов

| Наименование механизмов и аппаратов | Ки | Кс | cos φ | tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Металлорежущие станки мелкосерийного производства с нормальным режимом работы (токарные, фрезерные, сверлильные, точильные, карусельные и т. п.) | 0,14 | 0,16 | 0,5 | 1,73 |
| Металлорежущие станки крупносерийного производства с нормальным режимом работы (те же) | 0,16 | 0,2 | 0,6 | 1,33 |
| Металлорежущие станки с тяжелым режимом работы (штамповочные прессы, автоматы, револьверные, обдирочные, зубофрезерные, а также крупные токарные, строгальные, фрезерные, карусельные, расточные) | 0,17 | 0,25 | 0,65 | 1,17 |
| Переносной электроинструмент | 0,06 | 0,1 | 0,65 | 1,17 |
| Вентиляторы, сантехническая вентиляция | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,75 |
| Насосы, компрессоры, дизельгенераторы | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,75 |
| Краны, тельферы | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,73 |
| Сварочные трансформаторы | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 2,67 |
| Сварочные машины (стыковые и точечные) | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,33 |
| Печи сопротивления, сушильные шкафы, нагревательные приборы | 0,75 | 0,8 | 0,95 | 0,33 |

| n |  | m |  | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | переменная |  |
|  |  |  | постоянная |  |
|  |  |  | переменная |  |
|  |  |  |  | не определяется, а где – коэф. загрузки =0,75 (повторно-кратковременный режим) =0,9 (длительный режим) =1 (автоматический режим) |
|  |  |  |  | Применяются относительные единицы |
|  |  |  | --- |  |

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

5

Лист

Примечание. В таблице 2:

К3 — коэффициент загрузки — это отношение фактической потребляемой активной мощности (Рф) к номинальной активной мощности (Рн) электроприемника;

— относительное число эффективных электроприемников определяется по таблице 4;

— число электроприемников с единичной мощностью больше или равной 0,5РН.Нб;

— относительное число наибольших по мощности электроприемников;

— относительная мощность наибольших по мощности электроприемников.

Таблица 3. Зависимость

|  | Коэффициент использования, Ки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 3,43 | 3,22 | 2,64 | 2,14 | 1,87 | 1,65 | 1,46 | 1,29 | 1,14 | 1,05 |
| 5 | 3,23 | 2,87 | 2,42 | 2 | 1,76 | 1,57 | 1,41 | 1,26 | 1,12 | 1,04 |
| 6 | 3,04 | 2,64 | 2,24 | 1,88 | 1,66 | 1,51 | 1,37 | 1,23 | 1Д | 1,04 |
| 7 | 2,88 | 2,48 | 2,1 | 1,8 | 1,58 | 1,45 | 1,33 | 1,21 | 1,09 | 1,04 |
| 8 | 2,72 | 2,31 | 1,99 | 1,72 | 1,52 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,08 | 1,04 |
| 9 | 2,56 | 2,2 | 1,9 | 1,65 | 1,47 | 1,37 | 1,28 | 1,18 | 1,08 | 1,03 |
| 10 | 2,42 | 2,1 | 1,84 | 1,6 | 1,43 | 1,34 | 1,26 | 1,16 | 1,07 | 1,03 |
| 12 | 2,24 | 1,96 | 1,75 | 1,52 | 1,36 | 1,28 | 1,23 | 1,15 | 1,07 | 1,03 |
| 14 | 2,1 | 1,85 | 1,67 | 1,45 | 1,32 | 1,25 | 1,2 | 1,13 | 1,07 | 1,03 |
| 16 | 1,99 | 1,77 | 1,61 | 1,41 | 1,28 | 1,23 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | 1,03 |
| 18 | 1,91 | 1,7 | 1,55 | 1,37 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,11 | 1,06 | 1,03 |
| 20 | 1,84 | 1,65 | 1,5 | 1,34 | 1,24 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | 1,03 |
| 25 | 1,71 | 1,55 | 1,4 | 1,28 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,1 | 1,06 | 1,03 |
| 30 | 1,62 | 1,46 | 1,34 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,1 | 1,05 | 1,03 |
| 35 | 1,25 | 1,41 | 1,3 | 1,21 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 1,02 |
| 40 | 1,5 | 1,37 | 1,27 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 1,02 |
| 45 | 1,45 | 1,33 | 1,25 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,02 |
| 50 | 1,4 | 1,3 | 1,23 | 1,16 | 1,14 | 1,11 | 1,1 | 1,08 | 1,04 | 1,02 |
| 60 | 1,32 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,1 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,02 |
| 70 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,02 |
| 80 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,1 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,02 |
| 90 | 1,23 | 1,18 | 1,13 | 1,1 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,02 | 1,02 |
| 100 | 1,21 | 1Д7 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

6

Лист

Таблица 4. Значения

|  | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,024 | 0,03 | 0,03 | 0.051 | 0,073 | 0,11 | 0,18 | 0,34 |
| 0,01 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0.047 | 0,059 | 0,059 | од | 0,14 | 0,2 | 0,32 | 0,52 |
| 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,011 | 0,011 | 0,019 | 0,026 | 0,36 | 0,51 | 0,71 |
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,27 | 0,36 | 0,48 | 0,64 | 0,81 |
| 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,34 | 0,44 | 0,57 | 0,72 | 0,86 |
| 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | ол | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,21 | 0,41 | 0,51 | 0,64 | 0,79 | 0,9 |
| 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,27 | 0,47 | 0,58 | 0,7 | 0,83 | 0,92 |
| 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,4 | 0,33 | 0,57 | 0,68 | 0,79 | 0,89 | 0,94 |
| 0,10 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,4 | 0,47 | 0,38 | 0,66 | 0,70 | 0,85 | 0,92 | 0,95 |
| 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,56 | 0,67 | 0,48 | 0,8 | 0,88 | 0,93 | 0,95 |  |
| 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,54 | 0,64 | 0,69 | 0,76 | 0,56 | 0,89 | 0,93 | 0,95 |  |  |
| 0,25 | 024 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,72 | 0,83 | 0,95 |  |  |  |
| 0,30 | 0 29 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,6 | 0,66 | 0,73 | 0,8 | 0,86 | 0,9 | 0,84 | 0,95 |  |  |  |  |
| 0,35 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,5 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |
| 0,4 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |
| 0,45 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,7 | 0.76 | 0,81 | 0,87 | 0,91 | 0,93 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 0,48 | 0.53 | 0,58 | 0.64 | 0.7 | 0,76 | 0.82 | 0.89 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,55 | 0,52 | 0.57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,82 | 0.87 | 0,91 | 0.94 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0.81 | 0,87 | 0,91 | 0.94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,65 | 062 | 0.68 | 0,74 | 0,81 | 0 86 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0.66 | 0,73 | 0,8 | 0,86 | 09 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,9 | 0,93 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,85 | 0,8 | 0,88 | 0,94 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 | 0,85 | 0,92 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

7

Лист

Таблица 5 Технические данные электроприемников

| № п/п | Наименование электроприемника | Рн кВт | n | Kн | COS φ | tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3-фазный ДР Компрессорная установка | 28 | 5 | 0,65 | 0,8 | 0,75 |
| 2 | Вентиляторная установка | 15 | 4 | 0,7 |  |  |
| 3 | Насосная установка | 55 | 8 |  |  |  |
| 4 | Станок фрезерный | 11,5 | 14 |  |  |  |
| 5 | Станок токарный | 14 | 12 |  |  |  |
| 6 | Станок сгрогальный | 11 | 10 |  |  |  |
| 7 | Станок карусельный | 40 | 2 |  |  |  |
| 8 | Станок наждачный | 2,8 | 5 | 0,14 | 0,5 | 1,73 |
| 9 | С ганок винторезный | 15 | 6 |  |  |  |
| 10 | Станок расточный | 42 | 2 |  |  |  |
| 11 | Станок шлифовальный | 3 | 15 |  |  |  |
| 12 | Станок слиткообдирочный | 45 | 4 |  |  |  |
| 13 | Станок галтовочный | 4 | 8 |  |  |  |
| 14 | Молот ковочный | 15 | 7 | 0,24 |  |  |
| 15 | Пресс штамповочный | 4,5 | 12 |  | 0,65 | 1,17 |
| 16 | Автомат фрезерный | 7,5 | 20 | 0,17 |  |  |
| 17 | Печь индукционная | 8 | 4 | 0,75 | 0,35 | 2,67 |
| 18 | Печь дуговая | 30 | 4 |  | 0,87 | 0,56 |
| 19 | Печь сопротивления | 35 | 6 | 0,8 | 0,95 | 0,33 |
| 20 | Конвейер ленточный | 35 | 2 | 0,55 | 0,75 | 0,88 |
| 21 | Транспортер роликовый | 10 | 3 |  |  |  |
| 22 | 3-фазныи ПКР Кран мостовой, ПВ = 25 % | 30 | 2 | 0,05 |  |  |
| 23 | Тележка подвесная, ПВ = 40 % | 4 | 8 | 0,1 | 0,5 | 1,73 |
| 24 | Тельфер транспортный, Г1В = 60 % | 10 | 3 |  |  |  |
| 25 | 1-фазный ПКР Трансформатор сварочный, ПВ = 40 % | 28 кВ-А | 5 | 0,2 | 0,4 | 2,29 |
| 26 | Аппарат дуговой сварки, ПВ = 60 % | 16 кВ-А | 5 | 0,3 | 0,35 | 2,67 |
| 27 | Аппарат стыковой сварки, ПВ = 25 % | 14 кВ-А | 5 | 0,35 | 0,55 | 1,51 |
| 28 | Осветительная установка Лампы накаливания | 9...11 Вт/м2 |  |  | 1 | ___ |
| 29 | Газоразрядные лампы |  |  | 0,85 | 0,95 | 0,33 |