ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6

«РАСЧЕТ И ВЫБОР КОМПЕНСИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

__________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

мЕТОДИКА РАСЧЕТА

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Расчет и выбор компенсирующего

устройства

Лит          Лист          Листов

у

1

2

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Для выбора компенсирующего устройства (КУ) необходимо знать:

- расчетную реактивную мощность КУ;

- тип компенсирующего устройства;

- напряжение КУ.

- Расчетную реактивную мощность КУ можно определить из соотношения

где   – расчетная мощность КУ, кквар;

α – коэффициент, учитывающий повышение  естественным способом, принимается α=0,9;

– коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации.

Компенсацию реактивной мощности по опыту эксплуатации производят до получения значения  =0,92…0,95.

Задавшись  из этого промежутка, определяют .

Значения ,  выбираются по результату расчета нагрузок из «Сводной ведомости нагрузок».

- Задавшись типом КУ, зная  и напряжение, выбираю стандартную компенсирующую установку, близкую по мощности.

Применяются комплектные конденсаторные установки (ККУ) или конденсаторы, предназначенные для этой цели.

- После выбора стандартного КУ определяется фактическое значение

где  – стандартное значение мощности выбранного КУ, квар.

По  определяют :

Структура условного обозначения компенсирующих устройств

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

| У | К | Н | - | 0,38 | - | 75 | У | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Установка 								категория размещения

Конденсаторная 						     	3 – внутр. установка

Регулируемый параметр:				У – умеренный климат

Н – напряжение						Климатическое исполнение

Т – ток

Буква отсутствует – не

Регулируется						Мощность, квар

Номинальное напряжение, кВ

| К | М | - | 0,38 | - | 75 | У | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Конденсатор 						    Категория размещения

Наполнитель:						    З–в закрыт.помещениях

М – масло 							    с естественной

С – синтетика 						    вентиляцией

Номинальное напряжение, кВ				Климатическое исполнение

У – умеренный климат

Номинальная реактивная мощность, квар