ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 9

«Расчет токов короткого замыкания»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

Расчет токов короткого замыкания

Лит          Лист          Листов

у

1

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Рассчитать токи короткого замыкания (КЗ) – это значит:

- по расчетной схеме составить схему замещения, выбрать точки КЗ;

- рассчитать сопротивления;

- определить в каждой выбранной точке 3-фазные, 2-фазные и 1-фазные точки КЗ, заполнить «Сводную ведомость токов КЗ».

Схема замещения представляет собой вариант расчетной схемы, в которой все элементы заменены сопротивлениями, а магнитные связи – электрическими. Точки КЗ выбираются на ступенях распределения и на конечном электроприемнике.

Точки КЗ нумеруются сверху вниз, начиная от источника.

Для определения токов КЗ используются следующие соотношения:

а) 3-фазного, кА:

где Vк – линейное напряжение в точке КЗ, кВ;

Zк – полное сопротивление до точки КЗ, Ом;

б) 2-фазного, кА:

в) 1-фазного, кА:

где Vкф – фазное напряжение в точке КЗ, кВ;

Zп – полное сопротивление петли «фаза-ноль» до точки КЗ, Ом;

Zт(1) – полное сопротивление трансформатора однофазному КЗ, Ом;

г) ударного, кА

где Ку – ударный коэффициент, определяется по графику (рис. 1),

Примечание. График может быть построен при обратном соотношении, т.е.

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

д) действующего значения ударного тока, кА:

где q – коэффициент действующего значение ударного тока,

2.

2,0

Рис. 1.9.1. Зависимость Ку - F

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,1       0,2      0,3        0,4      0,5       0,6      0,7       0,8       0,9        1

Рис. 1. Зависимость

где q — коэффициент действующего значения ударного тока,

2

- Сопротивления схем замещения определяются следующим образом.

1. Для силовых трансформаторов по таблице 1.9.1 или расчетным путем из соотношений

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

3

АКВТ.140613.ПР.09

Лист

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

3

Лист

где  — потери мощности КЗ, кВт;

ик — напряжение КЗ, %;

— линейное напряжение обмотки НН, кВ;

— полная мощность трансформатора, кВ-А.

2. Для токовых трансформаторов по таблице 2.

3. Для коммутационных и защитных аппаратов по таблице 3. Сопротивления зависят от  аппарата.

Примечание. Сопротивление предохранителей не учитывается, а у рубильников учитывается только переходное сопротивление контактов.

4. Для ступеней распределения по таблице 4.

5. Для линий ЭСН кабельных, воздушных и шинопроводов из соотношений

где  и  — удельные активное и индуктивное сопротивления, мОм/м;

— протяженность линии, м.

Удельные сопротивления для расчета 3-фазных и 2-фазньгх токов КЗ определяются по лицам 5 – 7.

При отсутствии данных  можно определить расчетным путем:

где S – сечение проводника, мм2;

γ – удельная проводимость материала, м/(Ом · мм2).

Принимается γ = 30 м/(Ом · мм2) – для алюминия,

γ = 50 м/(Ом · мм2) – для меди,

γ = 10 м/(Ом · мм2) – для стали.

При отсутствии данных x0 можно принять равным

x0ВЛ = 0,4 мОм/м – для воздушных линий,

x0КЛ = 0,06 мОм/м – для кабельных линий,

x0ПР = 0,09 мОм/м – для проводов,

x0Ш = 0,15 мОм/м – для шинопроводов.

При расчете 1-фазных токов КЗ значение удельных индуктивных сопротивлений петли «фаза-нуль» принимается равным:

x0П = 0,15 мОм/м – для КЛ до 1 кВ и проводов в трубах,

x0П = 0,6 мОм/м – для ВЛ до 1 кВ,

x0П = 0,4 мОм/м – для изолированных открыто проложенных проводов,

x0П = 0,2 мОм/м – для шинопроводов.

Удельное активное сопротивление петли «фаза-нуль» определяется для любых линий по формуле

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

4

Лист

r0П = 2r0

6. Для неподвижных контактных соединений значения активных переходных сопротивлений определяются по таблице 8.

Примечание. При расчетах можно использовать следующие значения Ку:

Ку = 1,2 – при КЗ на ШНН трансформаторов мощностью до 400 кВ·А;

Ку = 1,3 – при КЗ на ШНН трансформаторов мощностью более 400 кВ·А;

Ку = 1 – при более удаленных точках;

Ку = 1,8 – при КЗ в сетях ВН, где активное сопротивление не оказывает существенного влияния.

- Сопротивления элементов на ВН приводятся к НН по формулам

Rнн = Rвн ()2; Xнн = Xвн ()2,

где Rнн и Xнн – сопротивления, приведенные к НН, мОм;

Rвн  и Xвн – сопротивления на ВН, мОм;

Vнн и Vвн – напряжения низкое и высокое, кВ.

Примечание. На величину тока КЗ могут оказать влияние АД мощностью более 100 кВт с напряжением до 1 кВ в сети, если они подключены вблизи места КЗ. Объясняется это тем, что при КЗ резко снижается напряжение. а АД, вращаясь по инерции, генерирует ток в месте КЗ. Этот ток быстро затухает, а поэтому учитывается в начальный момент при определении периодической составляющей и ударного тока.

∆IПО(АД) = 4,5 Iн(АД);   ∆ie = 6,5 Iн(АД),

где Iн(АД) – номинальный ток одновременно работающих АД.

Таблица 1.  Сопротивление трансформаторов 10/0,4 кВ

| Мощность, кВ·А | Rт, мОм | Xт, мОм | Zт, мОм | Zn(1) мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 153,9 | 243,6 | 287 | 3110 |
| 40 | 88 | 157 | 180 | 1949 |
| 63 | 52 | 102 | 114 | 1237 |
| 100 | 31,5 | 64,7 | 72 | 779 |
| 160 | 16,6 | 41,7 | 45 | 487 |
| 250 | 9,4 | 27,2 | 28,7 | 312 |
| 400 | 5,5 | 17,1 | 18 | 195 |
| 630 | 3,1 | 13,6 | 14 | 129 |
| 1000 | 2 | 8,5 | 8,8 | 81 |
| 1600 | 1 | 5,4 | 5,4 | 54 |

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

5

Лист

Таблица 2. Значение сопротивлений первичных обмоток катушечных трансформаторов тока ниже 1 кВ

| Ктт трансформатора тока |  | Сопротивление, мОм класса точности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |
|  |  | Xтт | rтт | Xтт |  | rтт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 20/5 |  | 67 | 42 | 17 |  | 19 |
| 30/5 |  | 30 | 20 | 8 |  | 8,2 |
| 40/5 |  | 17 | 11 | 4,2 |  | 4,8 |
| 50/5 |  | 11 | 7 | 2,8 |  | 3 |
| 75/5 | 4,8 |  | 3 | 1,2 | 1,3 |  |
| 100/5 | 1,7 |  | 2,7 | 0,7 | 0,75 |  |
| 150/5 | 1,2 |  | 0,75 | 0,3 | 0,33 |  |
| 200/5 | 0,67 |  | 0,42 | 0,17 | 0,19 |  |
| 300/5 | 0,3 |  | 0,2 | 0,08 | 0,09 |  |
| 400/5 | 0,17 |  | 0,11 | 0,04 | 0,05 |  |
| 500/5 | 0,07 |  | 0,05 | 0,02 | 0,02 |  |

Таблица 3. Значение сопротивлений автоматических выключателей, рубильников, разъединителей до 1 кВ

| Iн.а, А | Автомат |  |  | Рубильник | Разъединитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rа, мОм | Xа, мОм | Rn, мОм | R, мОм | R, мОм |
| 50 | 5,5 | 4,5 | 1,3 | - | - |
| 70 | 2,4 | 2 | 1 | - | - |
| 100 | 1,3 | 1,2 | 0,75 | 0,5 | - |
| 150 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,45 | - |
| 200 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 400 | 0,15 | 0,17 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 600 | 11,12 | 0,13 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
| 1000 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
| 1600 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | - | 0,06 |
| 2000 | 11,07 | 0,08 | 0,08 | - | 0,03 |
| 2500 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | - | 0,03 |
| 3000 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | - | 0,02 |
| 4000 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | - | - |

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

6

Лист

Таблица 4. Значение переходных сопротивлений на ступенях распределения

| Ступень | Место | Rст, мОм | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Распределительные устройства подстанций | 15 | Используются при отсутствии достоверных данных о контактах и их переходных сопротивлениях в сетях, питающихся от цеховых трансформаторов мощностью до 2500 кВ·А включительно |
| 2 | Первичные распределительные цеховые пункты | 20 |  |
| 3 | Вторичные распределительные цеховые пункты | 25 |  |
| 4 | Аппаратура управления электроприемников, получающих питание от вторичных РП | 30 |  |

Таблица 5. Значение удельных сопротивлений кабелей, проводов

| S,мм2 жилы |  | r0, мОм/м при 20°С |  | X0, мОм/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А1 | Cu | Кабель с бумажной поясной изоляцией | Три провода в трубе или кабель с любой изоляцией (кроме бумажной) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | - | 18,5 | - | 0,133 |
| 1,5 |  | - | 12,3 | - | 0,126 |
| 2,5 |  | 12,5 | 7,4 | 0,104 | 0,116 |
| 4 |  | 7,81 | 4,63 | 0,095 | 0,107 |
| 6 |  | 5,21 | 3,09 | 0,09 | 0,1 |
| 10 | 3,12 |  | 1,84 | 0,073 | 0,099 |
| 16 | 1,95 |  | 1,16 | 0,0675 | 0,095 |
| 25 | 1,25 |  | 0,74 | 0,0662 | 0,091 |
| 35 | 0,894 |  | 0,53 | 0,0637 | 0,088 |
| 50 | 0,625 |  | 0,37 | 0,0625 | 0,085 |
| 70 | 0,447 |  | 0,265 | 0,0612 | 0,082 |
| 95 | 0,329 |  | 0,195 | 0,0602 | 0,081 |
| 120 | 0,261 |  | 0,154 | 0,0602 | 0,08 |
| 150 | 0,208 |  | 0,124 | 0,0596 | 0,079 |
| 185 | 0,169 |  | 0,1 | 0,0596 | 0,78 |
| 240 | 0,13 |  | 0,077 | 0,0587 | 0,077 |

Таблица 6. значения удельных сопротивлений троллейных шинопроводов до 1 кВ

| Изм Лист № документа Подпись Дата 7 Лист Тип | Iн, А | Сопротивление, мОм/м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R0 | X0 | Z0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ШТМ | 250 400 | 0,315 0,197 | 0,18 0,12 | 0,36 0,23 |
| ШТА | 250 400 | 0,474 217 | 0,15 0,13 | 0,496 0,254 |

Таблица 7. Значение удельных сопротивлений комплектных шинопроводов

| Параметры | Тип комплектного шинопровода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШМА |  |  |  | ШРА |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Iн, А | 1250 | 1600 | 2500 | 3200 | 250 | 400 | 630 |
| r0, мОм/м | 0,034 | 0,03 | 0,017 | 0,015 | 0,21 | 0,15 | 0,1 |
| x0, мОм/м | 0,016 | 0,014 | 0,008 | 0,007 | 0,21 | 0,117 | 0,13 |
| r0п(ф-0), мОм/м | 0,068 | 0,06 | 0,034 | 0,03 | 0,42 | 0,3 | 0,2 |
| x0п(ф-0), мОм/м | 0,053 | 0,06 | 0,075 | 0,044 | 0,42 | 0,24 | 0,26 |
| z0п(ф-0), мОм/м | 0,086 | 0,087 | 0,082 | 0,053 | 0,59 | 0,38 | 0,33 |

Таблица 8. Значение активных переходных сопротивлений неподвижных контактных соединений

| S, мм2 кабеля | Rп, мОм |  | Iн, А | Rп, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 25 35 50 70 95 120 185 240 | 0,85 0,064 0,056 0,043 0,029 0,027 0,024 0,021 0,012 |  | ШРА 250 400 630 | 0,009 0,006 0,0037 |
|  |  |  | ШМА 1600 2500 3200 4000 | 0,0034 0,0024 0,0012 0,0011 |